様式第10号(第9条関係)

横瀬町浄化槽施工チェックリスト

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | | チェックのポイント | | | 確認 |
| 1　流入管渠及び放流管渠の勾配 | | 汚物や汚水の停滞がないか | | |  |
| 2　放流先の状況 | | 放流口と放流水路の水位差が適当に保たれ、逆流のおそれはないか | | |  |
| 3　誤接続等の有無 | | 生活排水がすべて接続されているか | | |  |
| 雨水や工場排水等が流入していないか | | |  |
| 4　桝の位置及び種類 | | 起点・屈曲点・合流点及び一定間隔ごとに適切な桝が設置されているか | | |  |
| 5　流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ等 | | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか | | |  |
| 6　嵩上げの状況 | | バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか | | |  |
| 7　ピットの状況 | | ピットには排水口があるか | | |  |
| 8　浄化槽本体の設置状況 | | コンクリートベースが打たれているか | | |  |
| 浮き上がり防止はされているか | | |  |
| 山留め工事はされているか | | |  |
| 埋め戻しは発生土か砂で行い水締めをしたか | | |  |
| スラブ用の柱は入れてあるか | | |  |
| 9　浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | | 保守点検、清掃の妨げとなる物が置かれていないか | | |  |
| 保守点検、清掃の妨げとなるような場所に設置されていないか | | |  |
| コンクリートスラブが打たれているか | | |  |
| 10　漏水の有無 | | 漏水が生じていないか | | |  |
| 11　浄化槽本体の水平の状況 | | 水平が保たれているか | | |  |
| 12　接触材等の変形、破損、固定状況 | | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の接触材に変形や破損はないか | | |  |
| しっかり固定されているか | | |  |
| 13　ばっき装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況 | | 各装置に変形や破損はないか | | |  |
| しっかり固定されているか | | |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか | | |  |
| 14　消毒設備の変形、破損、固定の状況 | | 消毒設備に変形や破損はないか | | |  |
| しっかり固定されているか | | |  |
| 薬剤筒は傾いていないか | | |  |
| 15　ブロワーの設置 | | 防振対策がなされているか | | |  |
| 固定が十分行われているか | | |  |
| アースはなされているか | | |  |
| 漏電のおそれはないか | | |  |
| 16　ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況 | | ポンプ槽に変形や破損はないか | | |  |
| ポンプ槽に漏水のおそれはないか | | |  |
| ポンプが2台以上設置されているか | | |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか | | |  |
| ポンプの固定が十分行われているか | | |  |
| ポンプの取り外しが可能か | | |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか | | |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  　　　　　　　　年　　　月　　　日  　　　　　担当浄化槽設備士　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞  　　　　　浄化槽設備士免状の交付番号　　第　　　　　　　　　　　　　　　号 | | | | | |
| チェック方法 | 異常なし　　　　○ | | 異常あり　　　　× | 該当工事なし　　　∨ | |
| 保守点検契約  有・無 | 保守点検業者名 | | | | |
| 登録番号 | | | | |
| 清掃契約  有・無 | 清掃業者名 | | | | |
| 登録番号 | | | | |
| 放流先  有・無 | 年　　月　　日  施工業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | | | | |
| 施主承認 | 年　　月　　日  施主氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | | | | |